# Analysebericht: IT-Bestandsaufnahme

# Analysebericht: IT-Bestandsaufnahme

Kunde: Musterfirma GmbH

Projektnummer: ABNAHME-1

Bezeichnung: Referenzauftrag für die Abnahme

Datum: 16.08.2026

Vertraulichkeitsstufe: KUNDENTAUGLICH

## Vertraulichkeitshinweis

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen zur IT-Infrastruktur des Kunden. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet.

## 1. Unternehmenskontext

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 08:00 - 17:00 Uhr

## 2. Executive Summary & Bewertung der IT-Umgebung

Gesamteinstufung: Kritisch (3.5 %)

Feldabdeckung: 98.2 % | Bausteinabdeckung: 100.0 %

Visuelle Auswertung & Executive Overview:

### Bewertung nach Kategorien

| Kategorie | Punkte Erreicht / Max | Erreichte Prozent | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-Security und Bedrohungsmanagement | 0.0 / 160.0 | 0.0 % | Kritisch |
| Rechtliche Anforderungen | 0.0 / 40.0 | 0.0 % | Kritisch |
| Zustand von Hardware und Software | 0.0 / 70.0 | 0.0 % | Kritisch |
| Kritische Betriebsrisiken | 20.0 / 295.0 | 6.8 % | Kritisch |

## 3. Technische Infrastruktur und Fachkapitel

## 4. Übersichtstabellen Erfasster Systeme

| Bezeichnung | Objekttyp | Standort | Betreut durch | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall Aussenstelle | Firewall | Unbekannt | Kunde | teilweise |
| Firewall Zentrale | Firewall | Unbekannt | Kunde | teilweise |
| USV Aussenstelle | USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) | Unbekannt | Kunde | vollständig |
| Serverraum Aussenstelle | Serverraum / IT-Raum | Unbekannt | Kunde | teilweise |
| Serverraum Nebenabteil | Serverraum / IT-Raum | Unbekannt | Kunde | teilweise |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | Netzwerkschrank / Verteiler | Unbekannt | Kunde | vollständig |
| Switch Aussenstelle | Switch / Aktive Netzwerktechnik | Unbekannt | Kunde | teilweise |
| Access Point Aussenstelle | Access Point / WLAN-Infrastruktur | Unbekannt | Kunde | vollständig |

## 5. Feststellungen (Findings)

| Objekt / Standort | Feld | Erfasster Wert | Schweregrad | Feststellung | Auswirkung | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firewall Aussenstelle | security_abo_vorhanden | nein | HOCH | Firewall ohne aktives Security-Abonnement | Bedrohungsschutz, Web-Filter und IPS sind ohne gültiges Abo wirkungslos. | mn-007 |
| Firewall Aussenstelle | exchange_onprem_dahinter | ja | EMPFEHLUNG | Lokaler Exchange-Server im Einsatz | Betriebs- und Sicherheitsaufwand für lokalen Mailserver. | mn-008 |
| Firewall Aussenstelle | firmware_eol | ja | HOCH | Firewall-Firmware ist End-of-Life (EOL) | Es werden keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt, neu entdeckte Schwachstellen bleiben ungepatcht. | mn-009 |
| Firewall Aussenstelle | hardware_alter | ueber_5_jahre | MITTEL | Firewall-Hardware ist älter als 5 Jahre | Erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit durch Alterung der Komponenten. | mn-010 |
| Firewall Aussenstelle | ersatzgeraet_vorhanden | nein | MITTEL | Kein Ersatzgerät oder Redundanz für Firewall vorhanden | Bei Hardware-Defekt ist das gesamte Netz bis zur Ersatzlieferung offline. | mn-011 |
| Firewall Aussenstelle | wartungsvertrag_vorhanden | nein | MITTEL | Für die Firewall besteht kein aktiver Wartungsvertrag | Bei Störungen oder Hardware-Defekten ist kein Herstellersupport gewährleistet. | mn-012 |
| Firewall Aussenstelle | konfig_sicherung_automatisch | nein | MITTEL | Konfiguration der Firewall wird nicht automatisch gesichert | Bei Ausfall oder Konfigurationsverlust droht langer Systemstillstand durch veraltete Sicherungen. | mn-013 |
| Firewall Aussenstelle | konfigurationssicherung_aktuell | nein | HOCH | Keine aktuelle Konfigurationssicherung der Firewall vorhanden | Die vorliegende Sicherung entspricht nicht dem aktuellen Stand der Firewall-Regeln. | mn-014 |
| Firewall Aussenstelle | ips_aktiv | nein | HOCH | Intrusion Prevention System (IPS) ist deaktiviert | Angriffe auf bekannte Schwachstellen im Datenverkehr werden nicht blockiert. | mn-015 |
| Firewall Aussenstelle | web_protection_aktiv | nein | MITTEL | Web-Protection und URL-Filterung sind deaktiviert | Benutzer können schädliche Webseiten und Phishing-Inhalte ungeschützt aufrufen. | mn-016 |
| Firewall Aussenstelle | mfa_fuer_vpn | nein | HOCH | VPN-Zugang ist nicht durch Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) geschützt | Kompromittierte Zugangsdaten ermöglichen unbefugten Zugriff auf das interne Netz. | mn-017 |
| Firewall Aussenstelle | vlan_konzept_umgesetzt | nein | MITTEL | Netz ist nicht in VLANs segmentiert (flaches Netz) | Schadsoftware kann sich im gesamten Netz ungehindert ausbreiten (Lateral Movement). | mn-018 |
| Firewall Aussenstelle | zugangsschutz_standort | frei_zugaenglich | HOCH | Standort oder Serverraum ist frei zugänglich | Unbefugte Personen haben physischen Zugriff auf IT-Geräte und Verkabelung. | mn-019 |
| Firewall Aussenstelle | dokumentation_vorhanden | keine | MITTEL | Keine IT-Dokumentation für das System vorhanden | Störungsbehebung und Administration hängen von Einzelwissen ab. | mn-020 |
| USV Aussenstelle | batterie_alter | ueber_5_jahre | HOCH | USV-Batterien sind älter als 5 Jahre | Überalterte Akkus können unter Last spontan zusammenbrechen und liefern keine verlässliche Überbrückungszeit. | mn-021 |
| USV Aussenstelle | letzter_batterietest | 2020-01-01 | HOCH | Kein aktueller Batterietest für das USV-System nachweisbar (älter als 12 Monate) | Ein unbemerktes Kapazitätsdefizit führt bei Netzausfall zum plötzlichen Systemausfall. | mn-022 |
| USV Aussenstelle | abschaltsignal_an_server | nein | HOCH | Keine automatische Shutdown-Signalisierung an versorgte Server eingerichtet | Bei erschöpfter USV-Kapazität schalten die Server hart ab, was zu Datenverlust und Dateisystemschäden führt. | mn-023 |
| USV Aussenstelle | auslastung_prozent | 85 | HOCH | USV-Auslastung liegt über 80 % der Nennleistung | Hohe Auslastung verkürzt die Überbrückungszeit drastisch und erhöht die thermische Belastung der Komponenten. | mn-024 |
| USV Aussenstelle | wartungsvertrag_vorhanden | nein | MITTEL | Kein Wartungsvertrag für das USV-System vorhanden | Im Defektfall steht kein zugesicherter Vor-Ort-Service oder Ersatzteilvorhaltung zur Verfügung. | mn-025 |
| USV Aussenstelle | garantie_geraet_bis | 2020-01-01 | MITTEL | Herstellergarantie für das USV-Hauptgerät abgelaufen | Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung erfolgen auf eigenes finanzielles Risiko und zeitliches Risiko. | mn-026 |
| USV Aussenstelle | garantie_batterie_bis | 2020-01-01 | NIEDRIG | Herstellergarantie für USV-Batterieabdeckung abgelaufen | Akkutausch kann im Schadensfall nicht mehr als Garantiefall abgewickelt werden. | mn-027 |
| USV Aussenstelle | ueberbrueckungszeit_minuten | 3 | MITTEL | USV-Überbrückungszeit liegt unter 5 Minuten | Die verbleibende Laufzeit reicht möglicherweise nicht für das geordnete Herunterfahren aller Systeme. | mn-028 |
| Serverraum Aussenstelle | zugangskontrolle | frei_zugaenglich | HOCH | Serverraum / IT-Raum ist frei zugänglich | Unbefugte Personen haben ungehinderten physischen Zugriff auf Server, Datenspeicher und Netzwerkgeräte. | mn-029 |
| Serverraum Aussenstelle | zutrittsprotokollierung | nein | MITTEL | Keine Protokollierung von Raumzutritten im Serverraum | Zutritte von Mitarbeitern und Dienstleistern sind im Nachhinein nicht nachvollziehbar. | mn-030 |
| Serverraum Aussenstelle | zugangsberechtigte_dokumentiert | nein | MITTEL | Liste der zutrittsberechtigten Personen für den Serverraum fehlt | Fehlende Berechtigungsübersicht erschwert regelmäßige Audits der Zutrittsrechte. | mn-031 |
| Serverraum Aussenstelle | umweltsensorik | keine | MITTEL | Keine Umweltsensorik im Serverraum vorhanden | Temperaturanstieg, Wassereinbrüche oder Feuchtigkeitsprobleme werden nicht rechtzeitig bemerkt. | mn-032 |
| Serverraum Aussenstelle | brandmeldeanlage | nein | MITTEL | Serverraum ist nicht an eine Brandmeldeanlage angebunden | Entstehungsbrände führen zu unbemerktem Totalschaden der Hardware. | mn-033 |
| Serverraum Aussenstelle | stromeinspeisung | eine_einspeisung | NIEDRIG | Serverraum verfügt nur über eine einzelne Stromeinspeisung | Bei Störungen der Hauptzuleitung oder Arbeiten an der Verteilung besteht ein Versorgungsrisiko. | mn-034 |
| Serverraum Aussenstelle | loeschanlage | keine | NIEDRIG | Keine automatische Lösch- oder Brandvermeidungsanlage im Serverraum | Ein Brandausbruch muss manuell gelöscht werden, was zu Folgeschäden führen kann. | mn-035 |
| Serverraum Aussenstelle | notstromaggregat | nein | NIEDRIG | Kein Notstromaggregat zur Absicherung längerer Netzausfälle vorhanden | Bei stundenlangem Stromausfall erschöpfen sich USV-Kapazitäten. | mn-036 |
| Serverraum Nebenabteil | zugangskontrolle | schluessel_undokumentiert | MITTEL | Schlüsselvergabe für Serverraum ist nicht schriftlich dokumentiert | Es fehlt die Transparenz, wer im Besitz von Serverraumschlüsseln ist. | mn-037 |
| Serverraum Nebenabteil | umweltsensorik | nur_messung | NIEDRIG | Umweltsensoren im Serverraum ohne automatische Alarmierung | Messwerte werden aufgezeichnet, lösen aber im Schwellwertfall keine Benachrichtigung aus. | mn-038 |
| Serverraum Nebenabteil | notstromaggregat | ja | MITTEL | Kein aktueller Test des Notstromaggregats nachweisbar (älter als 12 Monate) | Das Notstromaggregat springt im Ernstfall möglicherweise nicht zuverlässig an. | mn-039 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | art | offen_im_raum | HOCH | Netzwerk- / Servertechnik ist offen im Raum aufgestellt | Die Hardware ist unbefugtem physischem Zugriff, Verschmutzung und Beschädigung ausgesetzt. | mn-040 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | abschliessbar | nein | HOCH | Netzwerkschrank / Gehäuse ist nicht abgeschlossen | Unbefugte Personen haben direkten physischen Zugriff auf Verkabelung und Switchports. | mn-041 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | belueftung | keine | MITTEL | Keine ausreichende Belüftung im Netzwerkschrank vorhanden | Wärmestau im Schrank führt zur Überhitzung von aktiven Komponenten und reduziert deren Lebensdauer. | mn-042 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | patchpanel_beschriftung | keine | MITTEL | Patchpanel-Ports sind nicht beschriftet | Fehlende Beschriftungen erschweren die Zuordnung von Dosen und führen zu Verzögerungen bei Fehlersuchen. | mn-043 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | verkabelungsdokumentation | keine | MITTEL | Keine Verkabelungsdokumentation für das Gebäudenetz vorhanden | Kabelverläufe und Dosenbelegungen sind im Störungsfall nicht nachvollziehbar. | mn-044 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | ausfuehrung_durch | gewachsen_ohne_dokumentation | MITTEL | Netzschrankverkabelung ist ungeordnet historisch gewachsen | Unverlegte Patchkabel („Kabelverhau“) erschweren Wartungen und verdecken Lüftungswege. | mn-045 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | kabeltyp | cat5 | MITTEL | Veraltete Cat-5-Verkabelung im Netz vorhanden | Cat-5-Kabel sind auf 100 Mbit/s beschränkt und bilden einen Engpass für moderne Netzwerkanforderungen. | mn-046 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | erweiterungsreserve | keine | NIEDRIG | Keine Erweiterungsreserve im Netzwerkschrank vorhanden | Zukünftige Server-, Switch- oder USV-Erweiterungen können nicht im bestehenden Schrank montiert werden. | mn-047 |
| Netzwerkschrank Aussenstelle | verkabelung_alter | ueber_10_jahre | NIEDRIG | Netzverkabelung ist älter als 10 Jahre | Alterungsmaterialschäden an Steckern und Isolierungen erhöhen das Risiko von Übertragungsfehlern. | mn-048 |
| Switch Aussenstelle | management_typ | unmanaged | HOCH | Es werden nicht-verwaltbare (Unmanaged) Switches eingesetzt | Unmanaged Switches bieten keine VLAN-Unterstützung, keine Sicherheitskonfiguration und keine zentralisierte Überwachung. | mn-049 |
| Switch Aussenstelle | netztrennung | nein | HOCH | Keine VLAN-Netztrennung im Unternehmensnetzwerk eingerichtet | Schadsoftware oder Angreifer können aus dem Gast- oder Clientnetz ungehindert auf vertrauliche Server zugreifen. | mn-050 |
| Switch Aussenstelle | firmware_aktuell | nein | HOCH | Switch-Firmware ist veraltet | Bekannte Sicherheitslücken im Switch-Betriebssystem können für Netzwerkangriffe ausgenutzt werden. | mn-051 |
| Switch Aussenstelle | garantie_bis | 2020-01-01 | MITTEL | Herstellergarantie für die Switches ist abgelaufen | Defekte Komponenten müssen auf eigene Kosten ersetzt werden; zeitnahe Vorab-Austausche sind nicht zugesichert. | mn-052 |
| Switch Aussenstelle | wartungsvertrag_vorhanden | nein | MITTEL | Kein Wartungsvertrag / Service-Level-Agreement für Switches vorhanden | Bei Hardwareausfällen verzögert sich der Austausch mangels definierter Reaktionszeiten. | mn-053 |
| Switch Aussenstelle | konfigurationssicherung_aktuell | nein | MITTEL | Keine automatische / aktuelle Sicherung der Switch-Konfigurationen | Im Schadensfall verzögert die manuelle Rekonstruktion aller Port- und VLAN-Einstellungen die Wiederherstellung massiv. | mn-054 |
| Switch Aussenstelle | zugangsschutz_management | http_telnet | HOCH | Management-Zugriff auf Switches erlaubt unverschlüsselte Protokolle (HTTP / Telnet) | Passwort und Konfigurationsdaten können per Sniffing im lokalen Netz abgefangen werden. | mn-055 |
| Switch Aussenstelle | port_security_aktiv | nein | NIEDRIG | Keine Port-Security / 802.1X-Zugangskontrolle auf Switchports aktiviert | Unbefugte können eigene Geräte an freie Netzwerkdosen anschließen. | mn-056 |
| Switch Aussenstelle | loop_protection_aktiv | nein | MITTEL | Loop Protection / Spanning Tree Protocol (STP) nicht aktiviert | Versehentlich gesteckte Netzwerkschleifen führen zu einem Broadcast-Storm und vollständigem Netzausfall. | mn-057 |
| Access Point Aussenstelle | wlan_standard | wifi4_oder_aelter | HOCH | Veraltete WLAN-Hardware (Wi-Fi 4 / 802.11n oder älter) im Einsatz | Geringe Übertragungsraten und unzureichender Schutz vor modernen WLAN-Angriffen. | mn-058 |
| Access Point Aussenstelle | management | standalone | MITTEL | Access Points werden ohne zentralen Controller betrieben (Standalone) | Kein nahtloses Roaming, aufwendige dezentrale Pflege und fehlendes zentrales Monitoring. | mn-059 |
| Access Point Aussenstelle | gast_wlan_vorhanden | ja | HOCH | Gast-WLAN ist nicht vom internen Unternehmensnetz isoliert | Externe Besucher und private Mobilgeräte erhalten Zugriff auf interne Server und Netzwerkfreigaben. | mn-060 |
| Access Point Aussenstelle | verschluesselung_wpa3 | nein | MITTEL | Keine WPA3- / WPA2-Enterprise-Verschlüsselung im WLAN aktiviert | WPA2-PSK Netze sind anfällig für Offline-Wörterbuchangriffe (Handshake Cracking). | mn-061 |
| Access Point Aussenstelle | firmware_aktuell | nein | HOCH | Access-Point-Firmware ist veraltet | Bekannte Schwachstellen in den WLAN-Controllern und Access Points gefährden die Vertraulichkeit des Funkverkehrs. | mn-062 |
| Access Point Aussenstelle | garantie_bis | 2020-01-01 | NIEDRIG | Herstellergarantie für Access Points ist abgelaufen | Defekte Access Points können nicht mehr kostenfrei über den Hersteller ersetzt werden. | mn-063 |
| Access Point Aussenstelle | wartungsvertrag_vorhanden | nein | NIEDRIG | Kein Wartungs- / Supportvertrag für die WLAN-Infrastruktur abgeschlossen | Im Fehlerfall steht kein vereinbarter Herstellersupport zur Verfügung. | mn-064 |

## 6. Priorisierter Maßnahmenkatalog

### Umsetzungsstufe 1

| Maßnahme | Priorität | Investition (€) | Monatlich (€) | Aufwand (Aufwandseinheiten) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netzwerk-Übergabegeräte und Modems an USV anbinden | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Security-Abonnement der Firewall verlängern | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Firewall-Hardware oder Firmware auf aktuelle Version erneuern | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Aktuelle Konfigurationssicherung der Firewall erstellen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Intrusion Prevention System (IPS) auf der Firewall aktivieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) für VPN-Zugang einrichten | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Physischen Zugangsschutz zum Serverraum herstellen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| USV-Akkusatz erneuern | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| USV-Belastungstest durchführen und dokumentieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Automatisches USV-Shutdown-Signal an Server anbinden | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| USV-Auslastung reduzieren oder größeres USV-Modell beschaffen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Zutrittsschutz für Serverraum herstellen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Verschlussfähigen Netzwerkschrank beschaffen und montieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Netzwerkschrank mit Schließzylinder sichern | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Unmanaged Switches gegen verwaltbare Modelle austauschen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| VLAN-Netzwerksegmentierung konzipieren und konfigurieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Switch-Firmware auf den neuesten Stand aktualisieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| HTTP und Telnet auf Switches deaktivieren und HTTPS/SSH erzwingen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Veraltete WLAN Access Points auf Wi-Fi 6 / 6E erneuern | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Gast-WLAN durch eigenes VLAN und Client-Isolation vom Firmennetz trennen | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Firmware der WLAN Access Points aktualisieren | hoch | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |

### Umsetzungsstufe 2

| Maßnahme | Priorität | Investition (€) | Monatlich (€) | Aufwand (Aufwandseinheiten) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatisches Failover-Verfahren für Backup-Leitung konfigurieren | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Redundante Internetanbindung einrichten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Erneuerung veralteter Firewall-Hardware | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Cold-Standby-Firewall oder Vor-Ort-SLA vereinbaren | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Wartungsvertrag für Firewall abschließen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Automatische Konfigurationssicherung der Firewall einrichten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Web-Protection und Web-Filterung auf der Firewall aktivieren | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| VLAN-Netzwerksegmentierung umsetzen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| IT-Dokumentation für die Firewall erstellen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Wartungsvertrag für USV-System abschließen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Garantieerweiterung oder Gerätetausch für USV prüfen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| USV-Laufzeit durch Zusatz-Akkupacks erweitern | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Zutrittsprotokollierung für Serverraum einrichten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Autorisationsliste für Serverraumzutritt erstellen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Umweltsensorik im Serverraum installieren | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Brandmeldung für Serverraum nachrüsten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Dokumentation der Schlüsselvergabe für Serverraum einführen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Testlauf des Notstromaggregats durchführen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Lüftereinheit für Netzwerkschrank nachrüsten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Patchfelder im Netzwerkschrank durchgehend beschriften | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Verkabelungsdokumentation und Belegungsplan erstellen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Netzwerkschrank neu strukturieren und umschalten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Veraltete Cat-5-Kabelstrecken auf Cat 6a / 7 erneuern | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Garantieabdeckung für Switches prüfen und erneuern | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Wartungsvertrag mit Ersatzgeräteservice für Switches abschließen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Automatische Sicherung der Switch-Konfigurationen einrichten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Spanning Tree Protocol (STP) und BPDU-Guard aktivieren | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Zentrales WLAN-Management (Controller) einführen | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| WLAN-Verschlüsselung auf WPA3 oder WPA2-Enterprise aufrüsten | mittel | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |

### Umsetzungsstufe 3

| Maßnahme | Priorität | Investition (€) | Monatlich (€) | Aufwand (Aufwandseinheiten) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trassenführung der Gebäudezuführungen auf physische Redundanz prüfen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Failover-Priorisierung und Backup-Leitung konfigurieren | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Medienredundante Zweitanbindung prüfen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Migration des lokalen Exchange nach Microsoft 365 | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Akkugarantie und Zustand der USV-Batterien prüfen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Prüfen zweiter Stromeinspeisung (A/B-Versorgung) | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| CO2-Handfeuerlöscher für Serverraum bereitstellen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Notstromkonzept für Langzeitausfälle erstellen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Alarmierung für Serverraum-Umweltsensoren einrichten | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Netzwerkschrank-Kapazität für zukünftige Erweiterungen planen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Messtechnische Überprüfung der Netzwerkkabelstrecken durchführen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Port-Security und Deaktivierung ungenutzter Switchports umsetzen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Garantie und Lebenszyklus der WLAN-Hardware prüfen | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |
| Supportvertrag für WLAN-Infrastruktur vereinbaren | niedrig | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | noch zu kalkulieren | vorgeschlagen |

### Gesamtsumme Maßnahmenkatalog